РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮЖНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446186,

Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н,

п. Южный, ул. Центральная, 6;

тел. (факс 8-846-73) 31-3-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 66

« 09 »  декабря  2013г.

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения сельского поселения Южное

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

В соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 года.                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное».

- Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Южное

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                                            Р.Х.Япаров

Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения  Южное

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

от 09 декабря 2013 № 66

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 год

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- Распоряжения  Главы  сельского поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской  области «Об образовании рабочей группы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» от 28.10.2013 г. № 60 .

- Генерального плана сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества  сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения (Приложения);

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- глубинные скважины питьевой воды;

- башни накопители питьевой воды.

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные ёмкости;

- дворовая уборная канализационных вод.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской  области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава сельского поселения Южное.

Местонахождение объекта:

Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселение Южное.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных  глубинных скважин;

-  	строительство новых водозаборных глубинных скважин;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения  Южное в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей с установкой канализационных ёмкостей;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция существующих водозаборных глубинных скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство  подъездных путей поверхностного водозабора;

- строительство новых глубинных скважин;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой;

- строительство новых канализационных сетей;

- прокладка канализационных сетей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

- Сельское поселение Южное расположено на юго-востоке муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В состав сельского поселения Южное входят следующие населенные пункты с количеством населения  (на 2013 год)

- пос. Южный (996 чел.)

- пос. Малороссийский (180 чел.)

- пос. Кочевной (83 чел.)

- с. Муратшино (180 чел.)

- с. Таш-Кустьяново (189 чел.)

- пос. Бугринка (39 чел.)

- пос. Рязанский (48 чел.)

- пос. Каменнодольск (0 чел.)

Итого общая численность населения на 2013 г. составляет 1744 человека.

В состав сельского поселения Южное входят 8 населённых пунктов. Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют пос. Южный, пос. Кочевной, пос. Малороссийский, с. Таш-Кустьяново, с. Муратшино, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от глубинных скважин без централизованных систем и шахтных колодцев.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

посёлок Южный а/ц

Централизованное  водоснабжение поселка осуществляется водозабором подземных  вод, состоящим  из 5 скважин, их них одной резервной, глубиной  50 м., 70 м., 60 м.,  80 м., 70 м.,  разбросанных по посёлку, с насосами ЭЦВ6- 10-110,  ЭЦВ6 -10-140.  Год постройки 1964-1968 г., установочная производительность 870 м.3 в сутки.

В схему водоснабжения включены: ёмкость из стали, чугунных и полиэтиленовых труб  диаметром 110-89-76-50-32 мм. Износ 90%.

Пожаротушение осуществляется из реки Каралык.  Используется вода на хоз-питьевые цели, полив.

В настоящее время обслуживающей организацией является ИП Япарова С.Ю.

Проекты объектов водозабора (глубинных скважин) отсутствуют.

посёлок Бугринка

Централизованное водоснабжение посёлка осуществляется водозабором подземных  вод, состоящим из 2-х скважин, глубиной 60 м.,  70 м., с насосами ЭЦВ6-6-140, расположенных в разных местах посёлка. Год постройки 1965 г., установочная производительность 300 м.3 в сутки.

Водопроводная  тупиковая сеть, изношенная на 100%, находится в нерабочем состоянии, трубы стальные, чугунные и а/цементные.

Исходя из выше приведённых сведений, требуется полная реконструкция системы водоснабжения посёлка.

Население использует воду из шахтных колодцев. Пожаротушение осуществляется из реки Каралык.

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

посёлок Каменнодольск

Централизованное водоснабжение в посёлке отсутствует.

посёлок Кочевной

Централизованное водоснабжение посёлка осуществляется водозабором подземных  вод,  состоящим  из одной  арт. скважины,   глубиной 110 м., с насосом ЭЦВ6-10-140, и 2-х водонапорных башен V=7,8 м3 и 20 м3, расположенных по ул. Центральной. Год постройки 1965, установочная производительность 240 м3 в сутки.

Водопроводные сети тупиковые из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-159 мм. Изношенность до 90%. Требуется реконструкция.

Пожаротушение осуществляется из крана у водонапорной башни и из пожарного гидранта, который требует ремонта.

Используется вода на хоз-питьевые цели, пожаротушение и полив.

В настоящее время обслуживающей организацией является  ИП «Скопец А.В.»

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

посёлок Малороссийский

Централизованное водоснабжение посёлка осуществляется водозабором подземных  вод,  состоящим  из 3-х арт. скважины,   глубиной 90 м., 60 м., 70 м., с  2-мя насосами  ЭЦВ6-10-110, (в настоящее время одна скважина не работает) и водонапорной башни V=50 м3. Год постройки 1964-1966 г., установочная производительность 480 м3 в сутки.

Водопроводные сети тупиковые из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Изношенность до 90%. Требуется реконструкция.

Пожаротушение осуществляется из крана у водонапорной башни и из пожарного гидранта.

Используется вода на хоз-питьевые цели, пожаротушение и полив.

В настоящее время обслуживающей организацией является  ООО «Эльмир»

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

село Муратшино

Централизованное водоснабжение села осуществляется водозабором подземных вод, состоящим из 2-х арт. скважин (одна резервная) глубиной 55 м. и 40м., с насосами ЭЦВ6-6-140, и водонапорной башни, расположенной в северной части села. Год постройки 1966, установочная производительность 280 м3 в сутки.

Водопроводные сети тупиковые из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Изношенность до 90 %. Требуется реконструкция. Пожаротушение осуществляется из крана у водонапорной башни.

В настоящее время обслуживающей организацией является  КХФ «Фидан»

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

посёлок Рязанский

Централизованное водоснабжение посёлка осуществляется водозабором подземных вод, состоящим из 2-х арт. скважин, глубиной 55 м. и 40 м.

Одна из скважин с насосом «Ручеёк», расположена по ул. Центральная;  вторая – с насосом ЭЦВ6-10-180, и водонапорной башни V=25 м3, расположена к востоку от посёлка. Год постройки 1966, установочная производительность 280  м3 в сутки.

Водопроводные сети тупиковые из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Изношенность до 100%. Сеть не работает. Требуется полная замена.

Используется вода на хоз-питьевые цели из крана у скважины с насосом «Ручеёк»

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

село Таш-Кустьяново

Централизованное водоснабжение села осуществляется водозабором  подземных вод, состоящим из арт. скважины глубиной 75 м., с насосом ЭЦВ6-6-140 и водонапорной башни V=25 м3, расположенными к северу от села. Год постройки 1964, установочная производительность 240 м3 в сутки.

Водопроводные сети тупиковые из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Изношенность до 90%. Требуется реконструкция.

Пожаротушение осуществляется из крана у водонапорной башни.

Используется вода на хоз-питьевые цели, пожаротушение и полив.

В настоящее время обслуживающей организацией является  КФХ «Руслан»

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения Южное 18,8 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Химический состав источников водоснабжения.

Соответствуют химическому составу:

пос. Малороссийский  скважина № 2.

Не соответствуют химическому составу:

с. Муратшино скважина № 1 – сухой остаток  мг/л, вычисл.,сух.

мг/л, Na+K, SO4, CL;

с. Таш-Кустьяново скважина № 1 – Na+K;

пос. Малороссийский скважина № 1 – Na+K;

пос. Кочевной скважина № 1  сухой остаток мг/л, вычисл. сух. остаток мг/л

SO4;CL;

пос. Рязанский скважина № 1  Na+K; Fe  общ.;

пос. Южный скважина на ул. Заречная – Na+K

скважина № 1  -  Na+K

скважина № 2  - сухой остаток мг/л вычисл. сух.остаток мг/л Na+K;

пос. Бугринка  скважина  № 1 – Na+K Fe общ.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена жилая  часть застройки пос. Бугринка, пос. Рязанский, ул. Новостройки села Таш-Кустьяново.

- Качество воды  в большинстве населенных пунктов не соответствует нормам и требует как реконструкции и очистки глубинных подземных скважин, так и установки фильтров очистки воды.

Скважины и водопроводные сети не имеют в полной мере зоны санитарной охраны первого пояса (30 метров).

3.      Водопроводная сеть на территории сельского поселения  Южное проложена в 1964-1968 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

4.       Водозаборные скважины требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде населенных пунктах  магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды социально-культурных объектов, крестьянско-фермерских хозяйств.

Для полива   сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица водопотребления по сельскому поселению Южное на 2013 г.

Таблица 1.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измер. | Кол-во | Сред. месячн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средне-суточн. м3/сут | Годовое т.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пос. Южный Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. чел. % | 443 553 996 20 | 3,0 5,0 1,8 - | 43,7 90,9 59,7 38,9 | 15,9 33,2 7,1 11,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 233,2 | 67,4 |
| пос. Кочевной Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. чел. % | 73 10 83 20 | 5,0 3,0 1,8 - | 12,0 0,98 4,98 3,6 | 4,4 0,3 0,6 1,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,6 | 6,4 |
| пос. Бугринка Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. % | 39 39 20 | 1,8 1,8 - | 2,3 2,3 0,9 | 0,8 0,3 0,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,5 | 1,3 |
| с. Таш-Кустьяново Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. % | 189 189 20 | 5,0 1,8 - | 31,1 11,3 8,5 | 11,3 1,4 2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 50,9 | 15,2 |
| пос. Рязанский Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. % | 48 48 20 | 1,8 1,8 - | 2,8 2,8 1,1 | 1,0 0,3 0,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,7 | 1,6 |
| пос. Малороссийский Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. чел. % | 165 15 180 20 | 5,0 3,0 1,8 - | 27,1 1,5 10,8 7,9 | 9,9 0,5 1,3 2,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 47,3 | 14,0 |
| с. Муратшино Существующее положение 2013 г. | хоз-питьевые нужды полив неучтённые расходы | чел. чел. % | 209 209 20 | 5,0 1,8 - | 34,4 12,5 9,4 | 12,5 1,5 2,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 56,3 | 16,8 |
|  | Всего: |  |  |  | 421,5 | 122,7 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2 50 л./сут.-норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения сельского поселения Южное, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения сельского поселения Южное приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2033г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прирост | Итого |
| 1 | пос. Южный | 996 | 868 | 1288 |
| 2 | пос. Малороссийский | 165 | 431 | 596 |
| 3 | пос. Кочевной | 83 | 192 | 275 |
| 4 | с. Муратшино | 209 | 143 | 352 |
| 5 | с. Таш-Кустьяново | 189 | 341 | 530 |
| 6 | пос. Бугринка | 39 | 229 | 268 |
| 7 | пос. Рязанский | 48 | 75 | 123 |
| 8 | пос. Каменнодольск | 0 | 81 | 81 |
|  | Итого | 1744 | 1769 | 3513 |

В перспективе развития  сельского поселения  Южное источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения Южное принято следующим:

- планируемое  увеличение  территории под жилую застройку на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения на 128,1 га  с площадью жилого фонда 153600кв. м.;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Расходы воды на новое строительство

Таблица 3.

| N п.п |  | Площадки застройки |  |  | Кол-во людей чел. |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прот яже ннос ть сетей, км |  |  |  |  | Водоот ведение МЗ/сут |  |  |  |  |  |  | Протя жен- ность сетей, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хоз. Питьевое max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По жа рот уш. мЗ/ сут |  |  |  | Полив мЗ/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мЗ/сут |  |  |  |  | мЗ/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5л/ сек 1по ж. 3 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посёлок Южный а/ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 8 блокир.домов на 2 семьи |  |  | 48 |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 1 ИНД.Ж.Д |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | К-2,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 3 ИНД.Ж.Д |  |  | 9 |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Строительство спорткомплекса с бассейном 400 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 подх- быт 22,0 |  |  |  |  | запол ЗОх- быт 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техн. мЗ 20, х-быт 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Площадка №1 47 инд. ж. д. |  |  | 141 |  |  |  |  | 33,84 |  |  |  |  | 7,33 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 9,87 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 33,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | К-5,94 НК-3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Площадка №2 42 инд. ж. д. |  |  | 126 |  |  |  |  | 30,24 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 8,82 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 30,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | К-2,5 НК- 1,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Предприятия агропрома |  |  | Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Бугринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-4 блок..ж.д на 2 семьи |  | 24 |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-5 инд.ж.д |  | 15 |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-1 инд.ж.д |  | 3 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-2 инд.ж.д |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадка №11 Застройки-4 блок..ж.д на 2 семьи Площадка №11 30 инд. ж. д. |  | 186 |  |  |  |  | 44,64 |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 13,02 |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  | 44,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Каменнодольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Площадка 13 16 инд. ж. д. |  | 48 |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Площадка №13 5 ферм.хоз. |  | 15 |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Площадка №14 6 ферм.хоз. |  | 18 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Кочевной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-4 инд.ж.д |  | 12 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-6 инд.ж.д |  | 18 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Уплотнение существ. застройки-14 инд.ж.д. |  | 42 |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Уплотнение существ. Застройки-4 инд.ж.д. |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Уплотнение существ. застройки-5 инд.ж.д. |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Площадка №5 15инд. ж. д. |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Площадка №6 16 инд. ж. д. |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Малороссийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Уплотнение существ. Застройки-11инд.ж.д. |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Уплотнение существ. застройки-2 инд.ж.д. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Уплотнение существ. Застройки-14 инд.ж.д. |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Уплотнение существ. застройки-6 инд.ж.д. |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  | Уплотнение существ. застройки-20 инд.ж.д. |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  | Площадка №3 74 инд. ж. д. |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 53,28 |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 15,54 |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  | 53,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  | Площадка №4 11 инд. ж. д. |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 2,31 |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Рязанский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Уплотнение существ.застройки-1 блок..ж.д на 2 семьи |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  | Уплотнение существ. застройки-2 инд.ж.д. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  | Уплотнениесуществ застройки .застройки-1блок..ж.д на 2 семьи |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  | Площадка №12 21 инд. ж. д. |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 15,12 |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 15,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Село Таш-Кустьяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-2 инд.ж.д |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-З инд.ж.д |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-2 блок..ж.д на 2 семьи |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | Площадка №9 77 инд. ж. д. |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 55,44 |  |  |  |  | 10,51 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 16,17 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 55,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | Площадка №10 18 инд. ж. д. |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 20,16 |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  | 20,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Муратшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | Уплотнение существ. Застройки-4 инд.ж.д |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  | Уплотнение существзастройки-3 инд.ж.д.. |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Уплотнение существ. Застройки-2 инд.ж.д. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,36 |  | 54 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Уплотнение существ. Застройки-4 инд.ж.д. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 0,72 |  | 54 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Уплотнение существ. Застройки-6 инд.ж.д. |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 1,06 |  | 54 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Площадка №7 12 инд. ж. д. |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  | 2,11 |  | 54 |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89.7 | Площадка №8 14 инд. ж. д. |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 2,46 |  | 54 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,6 5 |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  | К-8,44 НК- 1,36 |  |  |  |  |

## 1.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства в настоящем расчёте не учтены.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 4.

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап 2013-2023г |  |  | 2 этап 2024-2033г. |  |  | всего |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=25м³ |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 2000,0 |  |
| 2. |  | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой десятью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø90 Ø63 Ø50 Ø32 | м |  | 1600,0 2090,0 760,0 100,0 |  | 808,0 1055,0 384,0 51,0 |  |  | - - - - |  |  | 808,0 1055,0 384,0 51,0 |  |  |  |
| 3. |  | Водопровод - из трубы ПЭ Ø68 Ø50 | м |  | 3200,0 1600,0 |  | - - |  |  | 1616,0 808,0 |  |  | 1616,0 808,0 |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция глубинных скважин | шт. |  | 2 |  | - |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| 5. |  | Водонапорная башня V=50м³ | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 3298,0 |  |  | 5724,0 |  |  | 9022,0 |  |  |  |
| пос.Малороссийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=25м³ |  |  | шт. |  | 2 |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 2000,0 |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой шестью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø90 Ø32 |  |  | м |  | 900,0 750,0 |  | 436,0 363,0 |  |  |  | - - |  |  | 436,0 363,0 |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 4140,0 1240,0 |  | - - |  |  |  | 2003,0 600,0 |  |  | 2003,0 600,0 |  |
| 4. | Реконструкция глубинных скважин |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1799,0 |  |  |  | 3603,0 |  |  | 5402,0 |  |
| пос.Кочевной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=50м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой пятью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø90 Ø63 Ø50 Ø32 |  |  | м |  | 50,0 550,0 400,0 200,0 |  | 24,0 266,0 194,0 97,0 |  |  | - - - - |  |  | 24,0 266,0 194,0 97,0 |  |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 3500,0 500,0 |  | - - |  |  | 1694,0 242,0 |  |  | 1694,0 242,0 |  |  |
| 4. | Реконструкция глубинной скважины |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 581,0 |  |  | 3736,0 |  |  | 4317,0 |  |  |
| с.Муратшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=50м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой шестью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø90 Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 350,0 1000,0 650,0 |  | 169,0 484,0 315,0 |  |  | - - - |  |  | 169,0 484,0 315,0 |  |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 690,0 600,0 |  | - - |  |  | 334,0 290,0 |  |  | 334,0 290,0 |  |  |
| 4. | Реконструкция глубинной скважины |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 968,0 |  |  | 2424,0 |  |  | 3392,0 |  |  |
| с.Таш-Кустьяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=50м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | 1300,0 |  |  | - |  |  | 1300,0 |  |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой шестью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø90 Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 450,0 1260,0 1220,0 |  | 218,0 610,0 590,0 |  |  | - - - |  |  | 218,0 610,0 590,0 |  |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø90 Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 1000,0 3000,0 1750,0 |  | - - |  |  | 484,0 1452,0 847,0 |  |  | 484,0 1452,0 847,0 |  |  |
| 4. | Реконструкция глубинной скважины |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 5. | Водонапорная башня V=25м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2718,0 |  |  | 4283,0 |  |  | 7001,0 |  |  |
| п.Бугринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=25м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой пятью пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø63 Ø32 |  |  | м |  | 550,0 300,0 |  | 266,0 145,0 |  |  | - - |  |  | 266,0 145,0 |  |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø63 Ø50 |  |  | м |  | 2340,0 1000,0 |  | - - |  |  | 1133,0 484,0 |  |  | 1133,0 484,0 |  |  |
| 4. | Реконструкция глубинной скважины |  |  | шт. |  | 1 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 911,0 |  |  | 2617,0 |  |  | 3528,0 |  |  |
| п.Рязанский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня V=25м³ |  |  | шт. |  | 1 |  | 1000,0 |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |
| 2. | Водопровод: Замена изношенных водопроводных сетей с установкой трех пожарных гидрантов на всей сети – труба ПЭ Ø50 |  |  | м |  | 350,0 |  | 169,0 |  |  | - |  |  | 169,0 |  |  |
| 3. | Водопровод - из трубы ПЭ Ø32 Ø63 |  |  | м |  | 200,0 1500,0 |  | 97,0 - |  |  | - 726,0 |  |  | 97,0 726,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1266,0 |  |  | 726,0 |  |  | 1992,0 |  |  |
| п.Каменнодольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Шахтные колодцы |  |  | шт. |  | 5 |  | - |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  |  |  |  | 11541,0 |  |  | 23313,0 |  |  | 34854,0 |  |  |

# Глава 2. Схема водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения Южное представляется в сборе сточных вод в дворовых уборных с последующей откачкой и транспортировкой на очистное сооружение Большеглушицкого района.

Наличие одиннадцати 16и квартирных домов в пос.Южный, а также с увеличением размера застраиваемой территории населенных пунктов сельского поселения Южное жилфондом, планируется строительство канализационных сетей и канализационных ёмкостей с последующей вывозкой сточных вод на очистное сооружение Большеглушицкого района.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 5

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Объем работ |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап 2023г |  | 2 этап 2033г. |  | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 |  | м. |  | 1200 |  | 2820,0 |  | - |  | 2820,0 |  |
| 2. | Канализационная ёмкость 50 м3 |  | шт. |  | 3 |  | 3600,0 |  | - |  | 3600,0 |  |
| 3. | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø63 |  | м. |  | 5300,0 |  | 2220,0 |  | - |  | 2220,0 |  |
| 4. | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 |  | м. |  | 4360 |  | - |  | 10246,0 |  | 10246,0 |  |
| 5. | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø63 |  | м. |  | 10500 |  | - |  | 4389,0 |  | 4389,0 |  |
| 6. | Канализационная ёмкость 50 м3 |  | шт. |  | 6 |  | - |  | 7200,0 |  | 7200,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 8640,0 |  | 21835,0 |  | 30475,0 |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п.Южный |  |  |  |
|  | водоснабжение | 3298,0 | 5724,0 | 9022,0 |
|  | водоотведение | 8640,0 | 21835,0 | 30475,0 |
|  | Итого: | 11938,0 | 27559,0 | 39497,0 |
|  | п.Малороссийский |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1799,0 | 3603,0 | 5402,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | п.Кочевной |  |  |  |
|  | водоснабжение | 581,0 | 3736,0 | 4317,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | с.Муратшино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 968,0 | 2424,0 | 3392,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | с.Таш-Кустьяново |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2718,0 | 4283,0 | 7001,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | п.Бугринка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 911,0 | 2617,0 | 3528,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | п.Рязанский |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1266,0 | 726,0 | 1992,0 |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | п.Каменнодольск |  |  |  |
|  | водоснабжение | - | 200,0 | 200, |
|  | водоотведение | - | - | - |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 11541,0 | 23313,0 | 34854,0 |
|  | водоотведение | 8640,0 | 21835,0 | 30475,0 |
|  | ВСЕГО: | 20181,0 | 45148,0 | 65329,0 |